## ТЭК-1
Приложение №3 к договору №______________________от «_____»________________ 20___ г.
Температурный график
130-70 0С
для регулирования отпуска тепла в котельной __________________________
| Температура наружного воздуха tн, 0С | Температура сетевой воды в подающем (t1) и в обратном (t2) трубопроводе, 0С
|  | t1 | t2
| +10 | 70 | 55
| +9 | 70 | 54
| +8 | 70 | 53
| +7 | 70 | 52
| +6 | 70 | 51
| +5 | 70 | 50
| +4 | 70 | 49
| +3 | 70 | 48
| +2 | 70 | 47
| +1 | 70 | 46
| 0 | 70 | 45
| -1 | 72 | 46
| -2 | 74 | 47
| -3 | 76 | 48
| -4 | 79 | 49
| -5 | 81 | 50
| -6 | 84 | 51
| -7 | 86 | 52
| -8 | 89 | 53
| -9 | 91 | 54
| -10 | 93 | 55
| -11 | 96 | 56
| -12 | 98 | 57
| -13 | 100 | 58
| -14 | 103 | 59
| -15 | 105 | 60
| -16 | 107 | 61
| -17 | 110 | 62
| -18 | 112 | 63
| -19 | 114 | 64
| -20 | 116 | 65
| -21 | 119 | 66
| -22 | 121 | 66
| -23 | 123 | 67
| -24 | 126 | 68
| -25 | 128 | 69
| -26 | 130 | 70
«Покупатель» |  | «Теплоснабжающая организация»
______________/________________/ |  | _______________ / ______________/

## ТЭК-1(1) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ООО УК "МРГ-Инвест"
|  | управляющей организации ООО "Владимиртеплогаз" |  | Исходные данные |  |  | Примечание
|  | Разумов Н.Ю. ________________ |  | tв | 18 | расчетная температура воздуха внутри помещения | В расчете использовались формулы: Манюк - стр. 155; Водяные тепловые сети (справочное пособие) Н.К. Громова, Е.П. Шубина - стр.107 ф-ла 8.8
|  | октябрь 2010г. |  | t3р | 95 | расчетная тем-ра воды в подающем трубопроводе системы отопления потребителя
| Приложение №3.2 к договору №_________ от «_____»________________ 20___ г. |  |  | t2р | 70 | расчетная тем-ра воды в обратном трубопроводе системы отопления потребителя
| Температурный график |  |  | tнр | -28 | расчетная температура наружного воздуха для отопления
| 95-70 0С |  |  | t1р | 95 | расчетная тем-ра воды в подающем трубопроводе на источнике теплоснабжения
| для регулирования отпуска тепла в котельной "ОЧКС" г. Гусь-Хрустальный |  |  | tи | 0 | температура теплоносителя в подающ. трубопроводе в точке излома
|  |  |  | n | 0.32 | коэффициент, принимаемый равным ……. для систем, оборудованых наиболее распространеными типами конвективноизлучающих нагревательных приборов
(т/с на ОГПС, ОГИБДД, ООО "ЮВО")
| Температура наружного воздуха tн, 0С | Температура сетевой воды в подающем (t1) и в обратном (t2) трубопроводе, 0С |  | Вспомогательные расчеты
|  | t1 | t2 | t3 | t2 (вспомог) | t1 (вспомог)
| +8 | 41.0162 | 35.5814 | 41.0162 | 35.5814 | 41.0162
| +7 | 42.8078 | 36.8296 | 42.8078 | 36.8296 | 42.8078
| +6 | 44.5663 | 38.0445 | 44.5663 | 38.0445 | 44.5663
| +5 | 46.2949 | 39.2297 | 46.2949 | 39.2297 | 46.2949
| +4 | 47.9966 | 40.3879 | 47.9966 | 40.3879 | 47.9966
| +3 | 49.6738 | 41.5216 | 49.6738 | 41.5216 | 49.6738
| +2 | 51.3284 | 42.6327 | 51.3284 | 42.6327 | 51.3284
| +1 | 52.9622 | 43.723 | 52.9622 | 43.723 | 52.9622
| 0 | 54.5767 | 44.7941 | 54.5767 | 44.7941 | 54.5767
| -1 | 56.1732 | 45.8471 | 56.1732 | 45.8471 | 56.1732
| -2 | 57.7529 | 46.8833 | 57.7529 | 46.8833 | 57.7529
| -3 | 59.3168 | 47.9038 | 59.3168 | 47.9038 | 59.3168
| -4 | 60.866 | 48.9094 | 60.866 | 48.9094 | 60.866
| -5 | 62.4011 | 49.9011 | 62.4011 | 49.9011 | 62.4011
| -6 | 63.9229 | 50.8794 | 63.9229 | 50.8794 | 63.9229
| -7 | 65.4322 | 51.8453 | 65.4322 | 51.8453 | 65.4322
| -8 | 66.9296 | 52.7991 | 66.9296 | 52.7991 | 66.9296
| -9 | 68.4155 | 53.7416 | 68.4155 | 53.7416 | 68.4155
| -10 | 69.8906 | 54.6732 | 69.8906 | 54.6732 | 69.8906
| -11 | 71.3554 | 55.5945 | 71.3554 | 55.5945 | 71.3554
| -12 | 72.8102 | 56.5058 | 72.8102 | 56.5058 | 72.8102
| -13 | 74.2554 | 57.4076 | 74.2554 | 57.4076 | 74.2554
| -14 | 75.6916 | 58.3003 | 75.6916 | 58.3003 | 75.6916
| -15 | 77.1189 | 59.1841 | 77.1189 | 59.1841 | 77.1189
| -16 | 78.5378 | 60.0595 | 78.5378 | 60.0595 | 78.5378
| -17 | 79.9485 | 60.9268 | 79.9485 | 60.9268 | 79.9485
| -18 | 81.3514 | 61.7862 | 81.3514 | 61.7862 | 81.3514
| -19 | 82.7467 | 62.638 | 82.7467 | 62.638 | 82.7467
| -20 | 84.1346 | 63.4824 | 84.1346 | 63.4824 | 84.1346
| -21 | 85.5154 | 64.3198 | 85.5154 | 64.3198 | 85.5154
| -22 | 86.8894 | 65.1503 | 86.8894 | 65.1503 | 86.8894
| -23 | 88.2567 | 65.9741 | 88.2567 | 65.9741 | 88.2567
| -24 | 89.6176 | 66.7915 | 89.6176 | 66.7915 | 89.6176
| -25 | 90.9721 | 67.6026 | 90.9721 | 67.6026 | 90.9721
| -26 | 92.3206 | 68.4076 | 92.3206 | 68.4076 | 92.3206
| -27 | 93.6632 | 69.2067 | 93.6632 | 69.2067 | 93.6632
| -28 | 95 | 70 | 95 | 70 | 95
«Энергоснабжающая организация» |  | «Потребитель»
Начальник управления реализации тепловой
энергии ООО "Владимиртеплогаз"
______________/ / |  | _________________ / М.Е. Егорова /

## ЦТП БИК (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ООО УК "МРГ-Инвест"
|  | управляющей организации ООО "Владимиртеплогаз" |  | Исходные данные |  |  | Примечание
|  | Разумов Н.Ю. ________________ |  | tв | 18 | расчетная температура воздуха внутри помещения | В расчете использовались формулы: Манюк - стр. 155; Водяные тепловые сети (справочное пособие) Н.К. Громова, Е.П. Шубина - стр.107 ф-ла 8.8
|  | октябрь 2010г. |  | t3р | 95 | расчетная тем-ра воды в подающем трубопроводе системы отопления потребителя
|  |  |  | t2р | 70 | расчетная тем-ра воды в обратном трубопроводе системы отопления потребителя
| Температурный график |  |  | tнр | -28 | расчетная температура наружного воздуха для отопления
| 95-70 0С |  |  | t1р | 95 | расчетная тем-ра воды в подающем трубопроводе на источнике теплоснабжения
| для регулирования отпуска тепла в ЦТП Инженерного корпуса г. Гусь-Хрустальный |  |  | tи | 0 | температура теплоносителя в подающ. трубопроводе в точке излома
|  |  |  | n | 0.32 | коэффициент, принимаемый равным ……. для систем, оборудованых наиболее распространеными типами конвективноизлучающих нагревательных приборов
| Температура наружного воздуха tн, 0С | Температура сетевой воды в подающем (t1) и в обратном (t2) трубопроводе, 0С |  | Вспомогательные расчеты
|  | t1 | t2 | t3 | t2 (вспомог) | t1 (вспомог)
| +8 | 41.0162 | 35.5814 | 41.0162 | 35.5814 | 41.0162
| +7 | 42.8078 | 36.8296 | 42.8078 | 36.8296 | 42.8078
| +6 | 44.5663 | 38.0445 | 44.5663 | 38.0445 | 44.5663
| +5 | 46.2949 | 39.2297 | 46.2949 | 39.2297 | 46.2949
| +4 | 47.9966 | 40.3879 | 47.9966 | 40.3879 | 47.9966
| +3 | 49.6738 | 41.5216 | 49.6738 | 41.5216 | 49.6738
| +2 | 51.3284 | 42.6327 | 51.3284 | 42.6327 | 51.3284
| +1 | 52.9622 | 43.723 | 52.9622 | 43.723 | 52.9622
| 0 | 54.5767 | 44.7941 | 54.5767 | 44.7941 | 54.5767
| -1 | 56.1732 | 45.8471 | 56.1732 | 45.8471 | 56.1732
| -2 | 57.7529 | 46.8833 | 57.7529 | 46.8833 | 57.7529
| -3 | 59.3168 | 47.9038 | 59.3168 | 47.9038 | 59.3168
| -4 | 60.866 | 48.9094 | 60.866 | 48.9094 | 60.866
| -5 | 62.4011 | 49.9011 | 62.4011 | 49.9011 | 62.4011
| -6 | 63.9229 | 50.8794 | 63.9229 | 50.8794 | 63.9229
| -7 | 65.4322 | 51.8453 | 65.4322 | 51.8453 | 65.4322
| -8 | 66.9296 | 52.7991 | 66.9296 | 52.7991 | 66.9296
| -9 | 68.4155 | 53.7416 | 68.4155 | 53.7416 | 68.4155
| -10 | 69.8906 | 54.6732 | 69.8906 | 54.6732 | 69.8906
| -11 | 71.3554 | 55.5945 | 71.3554 | 55.5945 | 71.3554
| -12 | 72.8102 | 56.5058 | 72.8102 | 56.5058 | 72.8102
| -13 | 74.2554 | 57.4076 | 74.2554 | 57.4076 | 74.2554
| -14 | 75.6916 | 58.3003 | 75.6916 | 58.3003 | 75.6916
| -15 | 77.1189 | 59.1841 | 77.1189 | 59.1841 | 77.1189
| -16 | 78.5378 | 60.0595 | 78.5378 | 60.0595 | 78.5378
| -17 | 79.9485 | 60.9268 | 79.9485 | 60.9268 | 79.9485
| -18 | 81.3514 | 61.7862 | 81.3514 | 61.7862 | 81.3514
| -19 | 82.7467 | 62.638 | 82.7467 | 62.638 | 82.7467
| -20 | 84.1346 | 63.4824 | 84.1346 | 63.4824 | 84.1346
| -21 | 85.5154 | 64.3198 | 85.5154 | 64.3198 | 85.5154
| -22 | 86.8894 | 65.1503 | 86.8894 | 65.1503 | 86.8894
| -23 | 88.2567 | 65.9741 | 88.2567 | 65.9741 | 88.2567
| -24 | 89.6176 | 66.7915 | 89.6176 | 66.7915 | 89.6176
| -25 | 90.9721 | 67.6026 | 90.9721 | 67.6026 | 90.9721
| -26 | 92.3206 | 68.4076 | 92.3206 | 68.4076 | 92.3206
| -27 | 93.6632 | 69.2067 | 93.6632 | 69.2067 | 93.6632
| -28 | 95 | 70 | 95 | 70 | 95
Начальник ПТО |  |  | Ю.А. Варин

## ТЭК-2 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ООО УК "МРГ-Инвест"
|  | управляющей организации ООО "Владимиртеплогаз" |  | Исходные данные |  |  | Примечание
|  | Разумов Н.Ю. ________________ |  | tв | 18 | расчетная температура воздуха внутри помещения | В расчете использовались формулы: Манюк - стр. 155; Водяные тепловые сети (справочное пособие) Н.К. Громова, Е.П. Шубина - стр.107 ф-ла 8.8
|  | октябрь 2010г. |  | t3р | 95 | расчетная тем-ра воды в подающем трубопроводе системы отопления потребителя
|  |  |  | t2р | 70 | расчетная тем-ра воды в обратном трубопроводе системы отопления потребителя
| Температурный график |  |  | tнр | -28 | расчетная температура наружного воздуха для отопления
| 115-70 0С |  |  | t1р | 115 | расчетная тем-ра воды в подающем трубопроводе на источнике теплоснабжения
| для регулирования отпуска тепла в котельной "БауТекс" г. Гусь-Хрустальный |  |  | tи | 75 | температура теплоносителя в подающ. трубопроводе в точке излома
|  |  |  | n | 0.32 | коэффициент, принимаемый равным ……. для систем, оборудованых наиболее распространеными типами конвективноизлучающих нагревательных приборов
| Температура наружного воздуха tн, 0С | Температура сетевой воды в подающем (t1) и в обратном (t2) трубопроводе, 0С |  | Вспомогательные расчеты
|  | t1 | t2 | t3 | t2 (вспомог) | t1 (вспомог)
| +8 | 75 | 57.4581 | 41.0162 | 35.5814 | 45.364
| +7 | 75 | 56.9726 | 42.8078 | 36.8296 | 47.5904
| +6 | 75 | 56.4999 | 44.5663 | 38.0445 | 49.7836
| +5 | 75 | 56.0379 | 46.2949 | 39.2297 | 51.9471
| +4 | 75 | 55.5846 | 47.9966 | 40.3879 | 54.0836
| +3 | 75 | 55.1389 | 49.6738 | 41.5216 | 56.1955
| +2 | 75 | 54.6996 | 51.3284 | 42.6327 | 58.2849
| +1 | 75 | 54.2657 | 52.9622 | 43.723 | 60.3535
| 0 | 75 | 53.8366 | 54.5767 | 44.7941 | 62.4028
| -1 | 75 | 53.4117 | 56.1732 | 45.8471 | 64.4341
| -2 | 75 | 52.9905 | 57.7529 | 46.8833 | 66.4486
| -3 | 75 | 52.5724 | 59.3168 | 47.9038 | 68.4473
| -4 | 75 | 52.1572 | 60.866 | 48.9094 | 70.4312
| -5 | 75 | 51.7445 | 62.4011 | 49.9011 | 72.4011
| -6 | 75 | 51.3341 | 63.9229 | 50.8794 | 74.3577
| -7 | 76.3018 | 51.8453 | 65.4322 | 51.8453 | 76.3018
| -8 | 78.2339 | 52.7991 | 66.9296 | 52.7991 | 78.2339
| -9 | 80.1546 | 53.7416 | 68.4155 | 53.7416 | 80.1546
| -10 | 82.0645 | 54.6732 | 69.8906 | 54.6732 | 82.0645
| -11 | 83.9641 | 55.5945 | 71.3554 | 55.5945 | 83.9641
| -12 | 85.8536 | 56.5058 | 72.8102 | 56.5058 | 85.8536
| -13 | 87.7337 | 57.4076 | 74.2554 | 57.4076 | 87.7337
| -14 | 89.6046 | 58.3003 | 75.6916 | 58.3003 | 89.6046
| -15 | 91.4667 | 59.1841 | 77.1189 | 59.1841 | 91.4667
| -16 | 93.3204 | 60.0595 | 78.5378 | 60.0595 | 93.3204
| -17 | 95.1659 | 60.9268 | 79.9485 | 60.9268 | 95.1659
| -18 | 97.0036 | 61.7862 | 81.3514 | 61.7862 | 97.0036
| -19 | 98.8336 | 62.638 | 82.7467 | 62.638 | 98.8336
| -20 | 100.6563 | 63.4824 | 84.1346 | 63.4824 | 100.6563
| -21 | 102.472 | 64.3198 | 85.5154 | 64.3198 | 102.472
| -22 | 104.2807 | 65.1503 | 86.8894 | 65.1503 | 104.2807
| -23 | 106.0828 | 65.9741 | 88.2567 | 65.9741 | 106.0828
| -24 | 107.8784 | 66.7915 | 89.6176 | 66.7915 | 107.8784
| -25 | 109.6678 | 67.6026 | 90.9721 | 67.6026 | 109.6678
| -26 | 111.451 | 68.4076 | 92.3206 | 68.4076 | 111.451
| -27 | 113.2284 | 69.2067 | 93.6632 | 69.2067 | 113.2284
| -28 | 115 | 70 | 95 | 70 | 115
Начальник ПТО |  |  | Ю.А. Варин

## ЦТП Окружная (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ООО УК "МРГ-Инвест"
|  | управляющей организации ООО "Владимиртеплогаз" |  | Исходные данные |  |  | Примечание
|  | Разумов Н.Ю. ________________ |  | tв | 18 | расчетная температура воздуха внутри помещения | В расчете использовались формулы: Манюк - стр. 155; Водяные тепловые сети (справочное пособие) Н.К. Громова, Е.П. Шубина - стр.107 ф-ла 8.8
|  | октябрь 2010г. |  | t3р | 95 | расчетная тем-ра воды в подающем трубопроводе системы отопления потребителя
|  |  |  | t2р | 70 | расчетная тем-ра воды в обратном трубопроводе системы отопления потребителя
| Температурный график |  |  | tнр | -28 | расчетная температура наружного воздуха для отопления
| 95-70 0С |  |  | t1р | 95 | расчетная тем-ра воды в подающем трубопроводе на источнике теплоснабжения
| для регулирования отпуска тепла в ЦТП ул. Окружная г. Гусь-Хрустальный |  |  | tи | 0 | температура теплоносителя в подающ. трубопроводе в точке излома
|  |  |  | n | 0.32 | коэффициент, принимаемый равным ……. для систем, оборудованых наиболее распространеными типами конвективноизлучающих нагревательных приборов
| Температура наружного воздуха tн, 0С | Температура сетевой воды в подающем (t1) и в обратном (t2) трубопроводе, 0С |  | Вспомогательные расчеты
|  | t1 | t2 | t3 | t2 (вспомог) | t1 (вспомог)
| +8 | 41.0162 | 35.5814 | 41.0162 | 35.5814 | 41.0162
| +7 | 42.8078 | 36.8296 | 42.8078 | 36.8296 | 42.8078
| +6 | 44.5663 | 38.0445 | 44.5663 | 38.0445 | 44.5663
| +5 | 46.2949 | 39.2297 | 46.2949 | 39.2297 | 46.2949
| +4 | 47.9966 | 40.3879 | 47.9966 | 40.3879 | 47.9966
| +3 | 49.6738 | 41.5216 | 49.6738 | 41.5216 | 49.6738
| +2 | 51.3284 | 42.6327 | 51.3284 | 42.6327 | 51.3284
| +1 | 52.9622 | 43.723 | 52.9622 | 43.723 | 52.9622
| 0 | 54.5767 | 44.7941 | 54.5767 | 44.7941 | 54.5767
| -1 | 56.1732 | 45.8471 | 56.1732 | 45.8471 | 56.1732
| -2 | 57.7529 | 46.8833 | 57.7529 | 46.8833 | 57.7529
| -3 | 59.3168 | 47.9038 | 59.3168 | 47.9038 | 59.3168
| -4 | 60.866 | 48.9094 | 60.866 | 48.9094 | 60.866
| -5 | 62.4011 | 49.9011 | 62.4011 | 49.9011 | 62.4011
| -6 | 63.9229 | 50.8794 | 63.9229 | 50.8794 | 63.9229
| -7 | 65.4322 | 51.8453 | 65.4322 | 51.8453 | 65.4322
| -8 | 66.9296 | 52.7991 | 66.9296 | 52.7991 | 66.9296
| -9 | 68.4155 | 53.7416 | 68.4155 | 53.7416 | 68.4155
| -10 | 69.8906 | 54.6732 | 69.8906 | 54.6732 | 69.8906
| -11 | 71.3554 | 55.5945 | 71.3554 | 55.5945 | 71.3554
| -12 | 72.8102 | 56.5058 | 72.8102 | 56.5058 | 72.8102
| -13 | 74.2554 | 57.4076 | 74.2554 | 57.4076 | 74.2554
| -14 | 75.6916 | 58.3003 | 75.6916 | 58.3003 | 75.6916
| -15 | 77.1189 | 59.1841 | 77.1189 | 59.1841 | 77.1189
| -16 | 78.5378 | 60.0595 | 78.5378 | 60.0595 | 78.5378
| -17 | 79.9485 | 60.9268 | 79.9485 | 60.9268 | 79.9485
| -18 | 81.3514 | 61.7862 | 81.3514 | 61.7862 | 81.3514
| -19 | 82.7467 | 62.638 | 82.7467 | 62.638 | 82.7467
| -20 | 84.1346 | 63.4824 | 84.1346 | 63.4824 | 84.1346
| -21 | 85.5154 | 64.3198 | 85.5154 | 64.3198 | 85.5154
| -22 | 86.8894 | 65.1503 | 86.8894 | 65.1503 | 86.8894
| -23 | 88.2567 | 65.9741 | 88.2567 | 65.9741 | 88.2567
| -24 | 89.6176 | 66.7915 | 89.6176 | 66.7915 | 89.6176
| -25 | 90.9721 | 67.6026 | 90.9721 | 67.6026 | 90.9721
| -26 | 92.3206 | 68.4076 | 92.3206 | 68.4076 | 92.3206
| -27 | 93.6632 | 69.2067 | 93.6632 | 69.2067 | 93.6632
| -28 | 95 | 70 | 95 | 70 | 95
Энергоснабжающая организация _________________________________
Потребитель _________________________________________________

## ТЭК-3 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ООО УК "МРГ-Инвест"
|  | управляющей организации ООО "Владимиртеплогаз" |  | Исходные данные |  |  | Примечание
|  | Разумов Н.Ю. ________________ |  | tв | 18 | расчетная температура воздуха внутри помещения | В расчете использовались формулы: Манюк - стр. 155; Водяные тепловые сети (справочное пособие) Н.К. Громова, Е.П. Шубина - стр.107 ф-ла 8.8
|  | октябрь 2010г. |  | t3р | 95 | расчетная тем-ра воды в подающем трубопроводе системы отопления потребителя
|  |  |  | t2р | 70 | расчетная тем-ра воды в обратном трубопроводе системы отопления потребителя
| Температурный график |  |  | tнр | -28 | расчетная температура наружного воздуха для отопления
| 115-70 0С |  |  | t1р | 115 | расчетная тем-ра воды в подающем трубопроводе на источнике теплоснабжения
| для регулирования отпуска тепла в котельной текстильного комбината г. Гусь-Хрустальный |  |  | tи | 70 | температура теплоносителя в подающ. трубопроводе в точке излома
|  |  |  | n | 0.32 | коэффициент, принимаемый равным ……. для систем, оборудованых наиболее распространеными типами конвективноизлучающих нагревательных приборов
| Температура наружного воздуха tн, 0С | Температура сетевой воды в подающем (t1) и в обратном (t2) трубопроводе, 0С |  | Вспомогательные расчеты
|  | t1 | t2 | t3 | t2 (вспомог) | t1 (вспомог)
| +8 | 70 | 53.7672 | 41.0162 | 35.5814 | 45.364
| +7 | 70 | 53.2982 | 42.8078 | 36.8296 | 47.5904
| +6 | 70 | 52.8405 | 44.5663 | 38.0445 | 49.7836
| +5 | 70 | 52.3923 | 46.2949 | 39.2297 | 51.9471
| +4 | 70 | 51.9519 | 47.9966 | 40.3879 | 54.0836
| +3 | 70 | 51.5181 | 49.6738 | 41.5216 | 56.1955
| +2 | 70 | 51.09 | 51.3284 | 42.6327 | 58.2849
| +1 | 70 | 50.6667 | 52.9622 | 43.723 | 60.3535
| 0 | 70 | 50.2475 | 54.5767 | 44.7941 | 62.4028
| -1 | 70 | 49.832 | 56.1732 | 45.8471 | 64.4341
| -2 | 70 | 49.4196 | 57.7529 | 46.8833 | 66.4486
| -3 | 70 | 49.0101 | 59.3168 | 47.9038 | 68.4473
| -4 | 70.4312 | 48.9094 | 60.866 | 48.9094 | 70.4312
| -5 | 72.4011 | 49.9011 | 62.4011 | 49.9011 | 72.4011
| -6 | 74.3577 | 50.8794 | 63.9229 | 50.8794 | 74.3577
| -7 | 76.3018 | 51.8453 | 65.4322 | 51.8453 | 76.3018
| -8 | 78.2339 | 52.7991 | 66.9296 | 52.7991 | 78.2339
| -9 | 80.1546 | 53.7416 | 68.4155 | 53.7416 | 80.1546
| -10 | 82.0645 | 54.6732 | 69.8906 | 54.6732 | 82.0645
| -11 | 83.9641 | 55.5945 | 71.3554 | 55.5945 | 83.9641
| -12 | 85.8536 | 56.5058 | 72.8102 | 56.5058 | 85.8536
| -13 | 87.7337 | 57.4076 | 74.2554 | 57.4076 | 87.7337
| -14 | 89.6046 | 58.3003 | 75.6916 | 58.3003 | 89.6046
| -15 | 91.4667 | 59.1841 | 77.1189 | 59.1841 | 91.4667
| -16 | 93.3204 | 60.0595 | 78.5378 | 60.0595 | 93.3204
| -17 | 95.1659 | 60.9268 | 79.9485 | 60.9268 | 95.1659
| -18 | 97.0036 | 61.7862 | 81.3514 | 61.7862 | 97.0036
| -19 | 98.8336 | 62.638 | 82.7467 | 62.638 | 98.8336
| -20 | 100.6563 | 63.4824 | 84.1346 | 63.4824 | 100.6563
| -21 | 102.472 | 64.3198 | 85.5154 | 64.3198 | 102.472
| -22 | 104.2807 | 65.1503 | 86.8894 | 65.1503 | 104.2807
| -23 | 106.0828 | 65.9741 | 88.2567 | 65.9741 | 106.0828
| -24 | 107.8784 | 66.7915 | 89.6176 | 66.7915 | 107.8784
| -25 | 109.6678 | 67.6026 | 90.9721 | 67.6026 | 109.6678
| -26 | 111.451 | 68.4076 | 92.3206 | 68.4076 | 111.451
| -27 | 113.2284 | 69.2067 | 93.6632 | 69.2067 | 113.2284
| -28 | 115 | 70 | 95 | 70 | 115
Начальник ПТО |  |  | Ю.А. Варин

## ТЭК-4 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ООО УК "МРГ-Инвест"
|  | управляющей организации ООО "Владимиртеплогаз" |  | Исходные данные |  |  | Примечание
|  | Разумов Н.Ю. ________________ |  | tв | 18 | расчетная температура воздуха внутри помещения | В расчете использовались формулы: Манюк - стр. 155; Водяные тепловые сети (справочное пособие) Н.К. Громова, Е.П. Шубина - стр.107 ф-ла 8.8
|  | октябрь 2010г. |  | t3р | 95 | расчетная тем-ра воды в подающем трубопроводе системы отопления потребителя
|  |  |  | t2р | 70 | расчетная тем-ра воды в обратном трубопроводе системы отопления потребителя
| Температурный график |  |  | tнр | -28 | расчетная температура наружного воздуха для отопления
| 95-70 0С |  |  | t1р | 95 | расчетная тем-ра воды в подающем трубопроводе на источнике теплоснабжения
| для регулирования отпуска тепла в котельной с/з-д им. Ф.Э. Дзержинского г. Гусь-Хрустальный |  |  | tи | 70 | температура теплоносителя в подающ. трубопроводе в точке излома
|  |  |  | n | 0.32 | коэффициент, принимаемый равным ……. для систем, оборудованых наиболее распространеными типами конвективноизлучающих нагревательных приборов
(т/с на микрорайон №3)
| Температура наружного воздуха tн, 0С | Температура сетевой воды в подающем (t1) и в обратном (t2) трубопроводе, 0С |  | Вспомогательные расчеты
|  | t1 | t2 | t3 | t2 (вспомог) | t1 (вспомог)
| +8 | 70 | 59.7942 | 41.0162 | 35.5814 | 41.0162
| +7 | 70 | 59.4819 | 42.8078 | 36.8296 | 42.8078
| +6 | 70 | 59.1773 | 44.5663 | 38.0445 | 44.5663
| +5 | 70 | 58.879 | 46.2949 | 39.2297 | 46.2949
| +4 | 70 | 58.5861 | 47.9966 | 40.3879 | 47.9966
| +3 | 70 | 58.2976 | 49.6738 | 41.5216 | 49.6738
| +2 | 70 | 58.0129 | 51.3284 | 42.6327 | 51.3284
| +1 | 70 | 57.7315 | 52.9622 | 43.723 | 52.9622
| 0 | 70 | 57.4528 | 54.5767 | 44.7941 | 54.5767
| -1 | 70 | 57.1766 | 56.1732 | 45.8471 | 56.1732
| -2 | 70 | 56.9026 | 57.7529 | 46.8833 | 57.7529
| -3 | 70 | 56.6304 | 59.3168 | 47.9038 | 59.3168
| -4 | 70 | 56.3598 | 60.866 | 48.9094 | 60.866
| -5 | 70 | 56.0907 | 62.4011 | 49.9011 | 62.4011
| -6 | 70 | 55.8229 | 63.9229 | 50.8794 | 63.9229
| -7 | 70 | 55.5562 | 65.4322 | 51.8453 | 65.4322
| -8 | 70 | 55.2905 | 66.9296 | 52.7991 | 66.9296
| -9 | 70 | 55.0258 | 68.4155 | 53.7416 | 68.4155
| -10 | 70 | 54.7618 | 69.8906 | 54.6732 | 69.8906
| -11 | 71.3554 | 55.5945 | 71.3554 | 55.5945 | 71.3554
| -12 | 72.8102 | 56.5058 | 72.8102 | 56.5058 | 72.8102
| -13 | 74.2554 | 57.4076 | 74.2554 | 57.4076 | 74.2554
| -14 | 75.6916 | 58.3003 | 75.6916 | 58.3003 | 75.6916
| -15 | 77.1189 | 59.1841 | 77.1189 | 59.1841 | 77.1189
| -16 | 78.5378 | 60.0595 | 78.5378 | 60.0595 | 78.5378
| -17 | 79.9485 | 60.9268 | 79.9485 | 60.9268 | 79.9485
| -18 | 81.3514 | 61.7862 | 81.3514 | 61.7862 | 81.3514
| -19 | 82.7467 | 62.638 | 82.7467 | 62.638 | 82.7467
| -20 | 84.1346 | 63.4824 | 84.1346 | 63.4824 | 84.1346
| -21 | 85.5154 | 64.3198 | 85.5154 | 64.3198 | 85.5154
| -22 | 86.8894 | 65.1503 | 86.8894 | 65.1503 | 86.8894
| -23 | 88.2567 | 65.9741 | 88.2567 | 65.9741 | 88.2567
| -24 | 89.6176 | 66.7915 | 89.6176 | 66.7915 | 89.6176
| -25 | 90.9721 | 67.6026 | 90.9721 | 67.6026 | 90.9721
| -26 | 92.3206 | 68.4076 | 92.3206 | 68.4076 | 92.3206
| -27 | 93.6632 | 69.2067 | 93.6632 | 69.2067 | 93.6632
| -28 | 95 | 70 | 95 | 70 | 95
Начальник ПТО |  |  | Ю.А. Варин

## ТЭК-4(1) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ООО УК "МРГ-Инвест"
|  | управляющей организации ООО "Владимиртеплогаз" |  | Исходные данные |  |  | Примечание
|  | Разумов Н.Ю. ________________ |  | tв | 18 | расчетная температура воздуха внутри помещения | В расчете использовались формулы: Манюк - стр. 155; Водяные тепловые сети (справочное пособие) Н.К. Громова, Е.П. Шубина - стр.107 ф-ла 8.8
|  | октябрь 2010г. |  | t3р | 95 | расчетная тем-ра воды в подающем трубопроводе системы отопления потребителя
|  |  |  | t2р | 70 | расчетная тем-ра воды в обратном трубопроводе системы отопления потребителя
| Температурный график |  |  | tнр | -28 | расчетная температура наружного воздуха для отопления
| 95-70 0С |  |  | t1р | 95 | расчетная тем-ра воды в подающем трубопроводе на источнике теплоснабжения
| для регулирования отпуска тепла в котельной с/з-д им. Ф.Э. Дзержинского г. Гусь-Хрустальный |  |  | tи | 0 | температура теплоносителя в подающ. трубопроводе в точке излома
|  |  |  | n | 0.32 | коэффициент, принимаемый равным ……. для систем, оборудованых наиболее распространеными типами конвективноизлучающих нагревательных приборов
(т/с на внутриплощадочные цеха)
| Температура наружного воздуха tн, 0С | Температура сетевой воды в подающем (t1) и в обратном (t2) трубопроводе, 0С |  | Вспомогательные расчеты
|  | t1 | t2 | t3 | t2 (вспомог) | t1 (вспомог)
| +8 | 41.0162 | 35.5814 | 41.0162 | 35.5814 | 41.0162
| +7 | 42.8078 | 36.8296 | 42.8078 | 36.8296 | 42.8078
| +6 | 44.5663 | 38.0445 | 44.5663 | 38.0445 | 44.5663
| +5 | 46.2949 | 39.2297 | 46.2949 | 39.2297 | 46.2949
| +4 | 47.9966 | 40.3879 | 47.9966 | 40.3879 | 47.9966
| +3 | 49.6738 | 41.5216 | 49.6738 | 41.5216 | 49.6738
| +2 | 51.3284 | 42.6327 | 51.3284 | 42.6327 | 51.3284
| +1 | 52.9622 | 43.723 | 52.9622 | 43.723 | 52.9622
| 0 | 54.5767 | 44.7941 | 54.5767 | 44.7941 | 54.5767
| -1 | 56.1732 | 45.8471 | 56.1732 | 45.8471 | 56.1732
| -2 | 57.7529 | 46.8833 | 57.7529 | 46.8833 | 57.7529
| -3 | 59.3168 | 47.9038 | 59.3168 | 47.9038 | 59.3168
| -4 | 60.866 | 48.9094 | 60.866 | 48.9094 | 60.866
| -5 | 62.4011 | 49.9011 | 62.4011 | 49.9011 | 62.4011
| -6 | 63.9229 | 50.8794 | 63.9229 | 50.8794 | 63.9229
| -7 | 65.4322 | 51.8453 | 65.4322 | 51.8453 | 65.4322
| -8 | 66.9296 | 52.7991 | 66.9296 | 52.7991 | 66.9296
| -9 | 68.4155 | 53.7416 | 68.4155 | 53.7416 | 68.4155
| -10 | 69.8906 | 54.6732 | 69.8906 | 54.6732 | 69.8906
| -11 | 71.3554 | 55.5945 | 71.3554 | 55.5945 | 71.3554
| -12 | 72.8102 | 56.5058 | 72.8102 | 56.5058 | 72.8102
| -13 | 74.2554 | 57.4076 | 74.2554 | 57.4076 | 74.2554
| -14 | 75.6916 | 58.3003 | 75.6916 | 58.3003 | 75.6916
| -15 | 77.1189 | 59.1841 | 77.1189 | 59.1841 | 77.1189
| -16 | 78.5378 | 60.0595 | 78.5378 | 60.0595 | 78.5378
| -17 | 79.9485 | 60.9268 | 79.9485 | 60.9268 | 79.9485
| -18 | 81.3514 | 61.7862 | 81.3514 | 61.7862 | 81.3514
| -19 | 82.7467 | 62.638 | 82.7467 | 62.638 | 82.7467
| -20 | 84.1346 | 63.4824 | 84.1346 | 63.4824 | 84.1346
| -21 | 85.5154 | 64.3198 | 85.5154 | 64.3198 | 85.5154
| -22 | 86.8894 | 65.1503 | 86.8894 | 65.1503 | 86.8894
| -23 | 88.2567 | 65.9741 | 88.2567 | 65.9741 | 88.2567
| -24 | 89.6176 | 66.7915 | 89.6176 | 66.7915 | 89.6176
| -25 | 90.9721 | 67.6026 | 90.9721 | 67.6026 | 90.9721
| -26 | 92.3206 | 68.4076 | 92.3206 | 68.4076 | 92.3206
| -27 | 93.6632 | 69.2067 | 93.6632 | 69.2067 | 93.6632
| -28 | 95 | 70 | 95 | 70 | 95
Начальник ПТО |  |  | Ю.А. Варин