Приложение №6

к договору  (контракту)№_____________

от «____»__________________2013 г.

Методика определения количества тепловой энергии, отпускаемой  за период Потребителю

1. Объекты теплопотребления «Потребителя» размещаются в нежилых зданиях

1.1. При отсутствии приборов учета тепловой энергии и (или) горячей воды учет тепловой энергии производится по формулам:

- для нужд отопления и вентиляции

Qо = Qо р * (t в – t н.в.ф) / (t в – t н.р.о) * 24 * n, [Гкал] (1)

где

Qо р – расчетное значение часовой тепловой нагрузки отопления (вентиляции), принимается по проекту зданий; при отсутствии проектных данных - по укрупненным показателям в соответствии с «Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения" (утв. Госстроем РФ от 12.08.2003) (далее Методика), [Гкал/час]. Нагрузка согласована в Приложения №4 к договору  (контракту);

t в – расчетная температура воздуха в отапливаемом здании (ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"  и табл. 1 Методики), [0С];

t н.в.ф. – среднее значение фактической температуры наружного воздуха за период (Сведения ГУ ВЦГМС), [0С];

t н.р.о. –  расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в местности, где расположено здание (принимается по СНиП «Строительная климатология» и равна -28 0С);

n – продолжительность функционирования систем отопления (вентиляции), [сут];

- для нужд горячего водоснабжения

Q гвс  = а * N * Т * Q т/э * 10-3 , [Гкал] (2)

где

а – норма затрат воды на горячее водоснабжение потребителя, л/ед. измерения в сутки – принимается по таблицам Приложений 2 и 3 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

N – количество единиц измерения, отнесенное к суткам

Т – период подачи горячей воды в течение расчетного периода (сут)

- количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, (Гкал/куб. м), принимается по данным производственной программы для горячего водоснабжение, а при наличии соответствующего норматива, принимается равным такому нормативу.

В случае отсутствия всех перечисленных данных:

, (3)

где,

c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 град. C;

p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. C);

- средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. C);

- - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов", приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год)

- общее потребление тепловой энергии:

Q = Qо + Q гвс  + Qтп , где

Qо  - объем тепловой энергии на нужды отопления (вентиляции)

Q гвс  -   объем тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения

Qтп  - объем тепловых потерь

1.2. При наличии приборов учета тепловой энергии и (или) горячей воды учет тепловой энергии производится по формулам

- потребление тепловой энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и вентиляции определяется по показаниям приборов учета

- если в здании находится несколько «Потребителей», то расчет производится по формуле:

Q i нагр

Q i т/э =  Q уутэ * ∑ Q i нагр

Q уутэ – объем тепловой энергии по показаниям узла учета тепловой энергии;

Q i нагр – тепловая нагрузка Потребителя, согласованная в приложении №4 договора

∑ Q i нагр – суммарная тепловая нагрузка всех потребителей здания

- потребление тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения при наличии водомера:

Q гвс = V гвс *  Q т/э (4)

где:

V гвс - объем (количество) потребленной за расчетный период горячей воды, определенный по показаниям прибора учета, куб.м.

- количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, (Гкал/куб. м), определяется по формуле 3 настоящего приложения

- общее потребление тепловой энергии:

Q = Qо + Q гвс  + Qтп , где

Qо  - объем тепловой энергии на нужды отопления (вентиляции)

Q гвс  -  объем тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения

Qтп  -  объем тепловых потерь

2. «Потребитель» занимает нежилые помещения в жилых многоквартирных домах

2.1. При отсутствии общедомовых приборов учета на вводе в многоквартирный жилой дом учета производится по формулам:

2.1.1. потребление тепловой энергии для нужд отопления

Q о = Si * Nt  (5)

где:

- общая площадь i-того помещения в многоквартирном доме (кв. м);

- норматив потребления тепловой энергии на отопление (Гкал/кв. м);

2.1.2. потребление тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения:

- при наличии приборов учета горячей воды (водомеров)  по формулам 3 и 4 настоящего приложения

- при отсутствии приборов учета горячей воды (водомеров) по формулам 2 и 3 настоящего приложения

2.2. При наличии общедомовых приборов учета на вводе в многоквартирный жилой дом расчет производится следующим образом:

2.2.1. при наличии потребления тепловой энергии всеми потребителями жилого дома исключительно на нужды отопления:

Si

Q о =  Q одпу * Sд (6)

Q одпу- объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, определенный по показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии, которым оборудован многоквартирный дом.

- общая площадь i-го жилого или нежилого помещения;

- общая площадь всех помещений многоквартирного дома.

2.2.2. при наличии потребления тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения расчет объема тепловой энергии производится:

2.2.2.1. потребление тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения:

а) в неотопительный сезон

V i * Q одпу

Q i гвс =              ∑ V i 	, где

V i - объем (количество) горячей воды, определенный за расчетный период в i-м жилом помещении (квартире) или нежилом помещении в многоквартирном доме

Q одпу – объем тепловой энергии, потребленной за расчетный период на подогрев холодной воды при самостоятельном производстве коммунальной услуги по горячему водоснабжению;

∑ V i – суммарный объем потребления горячей воды во всех помещениях многоквартирного дома

б) в отопительный сезон

- при наличии приборов учета горячей воды (водомеров)  - определяется по формулам 3 и 4 настоящего приложения;

- при отсутствии приборов учета горячей воды (водомеров)  - определяется по формулам 2 и 3 настоящего приложения

2.2.2.2. потребление тепловой энергии для нужд отопления:

Si

Q о = (Q одпу – ∑ Q i гвс) *  Sд, где

Q одпу - объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, определенный по показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии, которым оборудован многоквартирный дом.

- общая площадь i-го жилого или нежилого помещения;

- общая площадь всех помещений многоквартирного дома.

∑ Q i гвс – суммарное потребление тепловой энергии на горячее водоснабжение всех потребителей, определенное по формулам 2, 3 и 4 настоящего приложения.

ТСО                                                                                 Потребитель